Lima, …………………………………….

Señores:

Unidad Funcional de Abastecimiento

Instituto Tecnológico de la Producción - ITP

San Isidro.-

COTIZACIÓN N°: ………………………………………………………….…………

REFERENCIA:	“ADQUISICION DE UN (01) SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL IOARR VINCULADO A LA SEDE DEL CALLAO DE ITP”

De mi consideración:

En respuesta a la solicitud de cotización sobre la contratación de la referencia, después de haber analizado las Especificaciones Técnicas y Requisitos de Calificación proporcionados por la Unidad Funcional de Abastecimiento del ITP, DECLARO BAJO JURAMENTO que nuestra representada cumple con TODOS los requerimientos solicitados.

Asimismo, para sustentar lo antes declarado, detallado mediante ANEXO N°1, las características técnicas de los bienes que cotizamos; y expresamos nuestra oferta 	económica en el siguiente cuadro:

| Ítem | Descripción del objeto | Unidad Medida | Cant. | Marca | Modelo | Año de Fabricación | País de Procedencia | Cumplimiento de las EETT | Cumplimiento de Requisitos de Calificación | Plazo de Entrega | Precio Unitario (Soles) | Monto total en Soles incluido IGV (02 decimales) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UN (01) SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA | Unidad | 1 |  |  |  |  |  |  | 90 DÍAS CALENDARIOS |  |  |
| MONTO TOTAL (Incluido IGV ) S/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

La presente oferta se emite considerando todas las condiciones señaladas en el Requerimiento e incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Asimismo declaro bajo juramento: 1) Que estoy legalmente capacitado para contratar con el Estado, precisando que dicha capacidad corresponde a la capacidad civil (persona natural) y legal (persona jurídica), y no tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme a lo previsto en el artículo 30 de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas; así como tener solvencia económica y capacidad técnica, según corresponda,   y  2) No  haber  pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dádiva o comisión, comprometiéndome a conducirme con honestidad,  probidad  y  no  cometer actos ilícitos e ilegales o de corrupción a través de mis accionistas, socios o empresas vinculadas, o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o apoderados.

| Para tal efecto, procedo a consignar mis datos personales y/o los datos de nuestra representada para los fines pertinentes: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Razón social: |  |  |
| RUC N° |  |  |
| Correo electrónico: |  |  |
| Teléfono fijo/móvil: |  |  |
| Representante legal: |  |  |
| Persona de contacto: |  |  |
|  | ……………………………………………….…….......................................................... Firma, Nombres y Apellidos del proveedor o Representante legal o persona autorizada para emitir cotizaciones |  |

| ANEXO N° 1 (DEL FORMATO DE COTIZACIÓN) |  |  |
| --- | --- | --- |
| UN (01) SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES COTIZADOS |  |  |
| REQUERIMIENTOS PRINCIPALES | CUMPLE O SUPERA | DETALLE |

| 4 5 N°1 | SWITCH ETHERNET (IEEE 802.3) CAPA 2/3 ADMINISTRABLE 24 PUERTOS + POE |  |  |  | CANTIDAD | 04 Und. Nuevo y sin uso |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REQUERIMIENTOS PRINCIPALES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Características Técnicas del Equipo | A01 | Switch Ethernet (IEEE 802.3) capa 2/3 administrable, modular. |  |  |  |  |
|  |  |  | A02 | 24 puertos 10/100/1000Base-T con tecnología PoE (IEEE 802.3af) PoE+ (IEEE 802.3at) y de manera opcional PoE++ (IEEE 802.3bt) con potencia de 15.4 a 71 watts. |  |  |  |  |
|  |  |  | A03 | 02 puertos de UpLink 10 GbE como mínimo, con transceptores SFP o SFP+. |  |  |  |  |
|  |  |  | A04 | Soporte de transceptores tipo 10000BASE-T, 10000BASE-SX y 10000BASE-LX. |  |  |  |  |
|  |  |  | A05 | Soporte de tecnologías de stacking para una futura implementación de configuración redundante de switches y/o ampliación de puertos de conexión. |  |  |  |  |
|  |  |  | A06 | Capacidad de conmutación sin bloqueo (non-blocking proporcional a la cantidad y velocidad de todos los puertos. |  |  |  |  |
|  |  |  | A07 | Altura variable según el modelo y montable en rack de 19". |  |  |  |  |
|  |  |  | A08 | Sistema operativo actualizable. |  |  |  |  |
|  |  |  | A09 | Funcionalidades mínimas: RIP, OSPF, ACLs, VLANs, 802.1Q, LACP, RSTP, MSTP, QoS, SNMP, SSH, NTP, MAC Flooding, DHCP Spoofing, ARP Spoofing, 802.1X, RADIUS, DHCP, TELNET, SSH, SNMP, HTTP. |  |  |  |  |
|  | B | Accesorios que debe incluir el Equipo | B01 | El equipo deberá conectarse a un PDU con toma eléctrica del tipo C13, por lo que el contratista deberá considerar el cable de conexión adecuado. |  |  |  |  |
|  | C | Condiciones de operación | C01 | Alimentación eléctrica 100-240 VAC |  |  |  |  |
|  |  |  | C02 | Frecuencia: 50/60 Hz. |  |  |  |  |

| N° 2 | SWITCH ETHERNET (IEEE 802.3) CAPA 2/3 ADMINISTRABLE 48 PUERTOS + POE |  |  |  | CANTIDAD | 01 Und. Nuevo y sin uso |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REQUERIMIENTOS PRINCIPALES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Características Técnicas del Equipo | A01 | Switch Ethernet (IEEE 802.3) capa 2/3 administrable, modular. |  |  |  |  |
|  |  |  | A02 | 48 puertos 10/100/1000Base-T con tecnología PoE (IEEE 802.3af) PoE+ (IEEE 802.3at) y de manera opcional PoE++ (IEEE 802.3bt) con potencia de 15.4 a 71 watts. |  |  |  |  |
|  |  |  | A03 | 02 puertos de UpLink 10 GbE como mínimo, con transceptores SFP o SFP+. |  |  |  |  |
|  |  |  | A04 | Soporte de transceptores tipo 10000BASE-T, 10000BASE-SX y 10000BASE-LX. |  |  |  |  |
|  |  |  | A05 | Soporte de tecnologías de stacking para una futura implementación de configuración redundante de switches y/o ampliación de puertos de conexión. |  |  |  |  |
|  |  |  | A06 | capacidad de conmutación sin bloqueo (non-blocking proporcional a la cantidad y velocidad de todos los puertos. |  |  |  |  |
|  |  |  | A07 | Altura variable según el modelo y montable en rack de 19". |  |  |  |  |
|  |  |  | A08 | Sistema operativo actualizable. |  |  |  |  |
|  |  |  | A09 | Funcionalidades mínimas: RIP, OSPF, ACLs, VLANs, 802.1Q, LACP, RSTP, MSTP, QoS, SNMP, SSH, NTP, MAC Flooding, DHCP Spoofing, ARP Spoofing, 802.1X, RADIUS, DHCP, TELNET, SSH, SNMP, HTTP. |  |  |  |  |
|  | B | Accesorios que debe incluir el Equipo | B01 | El equipo deberá conectarse a un PDU con toma eléctrica del tipo C13, por lo que el contratista deberá considerar el cable de conexión adecuado. |  |  |  |  |
|  | C | Condiciones de operación | C01 | Alimentación eléctrica 100-240 VAC |  |  |  |  |
|  |  |  | C02 | Frecuencia: 50/60 Hz. |  |  |  |  |

| N° 3 | TRANSCEPTOR |  |  |  | CANTIDAD | 16 Und. Nuevo y sin uso |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REQUERIMIENTOS PRINCIPALES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Características Técnicas del Equipo | A01 | 10 Gigabit Ethernet |  |  |  |  |
|  |  |  | A02 | 10GBASE-SR |  |  |  |  |
|  |  |  | A03 | Conectores LC/PC multimodo |  |  |  |  |
|  |  |  | A04 | Hasta 300 metros (984 pies) |  |  |  |  |

| N° 4 | UPS |  |  |  | CANTIDAD |  | 01 Und. Nuevo y sin uso |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REQUERIMIENTOS PRINCIPALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Características Técnicas del Equipo | A01 | Capacidad de potencia de salida |  | 2.7kWatts / 3.0kVA |  |  |  |
|  |  |  | A02 | Máxima potencia configurable (vatios) |  | 2.7kWatts / 3.0kVA |  |  |  |
|  |  |  | A03 | Tensión de salida nominal |  | 230V |  |  |  |
|  |  |  | A04 | Nota de tensión de salida |  | Configurable para tensión de salida nominal para 220, 230 o 240 V |  |  |  |
|  |  |  | A05 | Distorsión de tensión de salida |  | Menos del 5% con carga completa |  |  |  |
|  |  |  | A06 | Frecuencia de salida (sincronizada con la red) |  | 50 Hz nominal (±1 Hz o ±2 Hz o ±3 Hz o ±4 Hz o ±5 Hz) y para 60 Hz nominal (±1 Hz o ±2 Hz o ±3 Hz o ±4 Hz o ±5 Hz). |  |  |  |
|  |  |  | A07 | Topología |  | Línea interactiva |  |  |  |
|  |  |  | A08 | Tipo de forma de onda |  | Onda senoidal |  |  |  |
|  |  |  | A09 | Conexiones de salida |  | (mínimo 6) IEC 320 C13 (mínimo 2) IEC Jumpers (mínimo 1) IEC 320 C19 |  |  |  |
|  |  |  | A10 | Duración de transferencia |  | 2ms typical |  |  |  |

|  |  |  | A11 | Baterías y autonomía |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | a) Tipo de batería: | Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración |  |  |
|  |  |  |  | b) Tiempo de recarga típico | Min 3hora(s) |  |  |
|  |  |  |  | c) Vida útil de las baterías (años) | 3 - 5 |  |  |
|  |  |  | A12 | Comunicaciones y manejo |  |  |  |
|  |  |  |  | a) Panel de control | Visualizador de estatus LED con gráfico de barras de carga y batería y en línea: En línea: Batería en actividad: Batería de reemplazo: e indicadores de sobrecarga |  |  |
|  |  |  |  | b) Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables |  |  |
|  |  |  |  | c)Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |  |  |
|  |  |  | A13 | Régimen nominal de sobretensiones | 480 Joules. |  |  |
|  | B | Accesorios que debe incluir el Equipo | B01 | Cantidad de cables de alimentación | 1 |  |  |
|  |  |  | B02 | Tipo de enchufe | IEC 309 |  |  |
|  | C | Condiciones de operación | C01 | Temperatura de operación | 0 - 40 °C |  |  |
|  |  |  | C02 | Elevación de operación | 0-1000 metros, como mínimo. |  |  |
|  |  |  | C03 | Entrada de voltaje | 230V |  |  |
|  |  |  | C04 | Frecuencia de entrada | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensible) |  |  |
|  |  |  | C05 | Variación de tensión de entrada para operaciones principales | 160-286V |  |  |

| N°5 | GRABADOR DE VIDEO EN RED (NVR) INC. ALMACENAMIENTO |  |  |  | CANTIDAD |  | 01 Und. Nuevo y sin uso |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REQUERIMIENTOS PRINCIPALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Características Técnicas del Equipo | A01 | Cantidad de canales |  | Soportar hasta 128 |  |  |  |
|  |  |  | A02 | Resoluciones de grabaciones soportadas |  | 32MP/24MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/ 3MP / 1080p /UXGA /720p /VGA /4CIF/ 2CIF/CIF/ QCIF |  |  |  |
|  |  |  | A03 | Resolución de salida HDMI |  | 8K (7680 × 4320) /30Hz, 4K (3840 × 2160) /60Hz, 4K (3840 × 2160) /30Hz, 2K (2560 × 1440) /60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |  |  |  |
|  |  |  | A04 | Ancho de banda de entrada |  | Máximo 400 Mbps |  |  |  |
|  |  |  | A05 | Ancho de banda de salida |  | Máximo 400 Mbps |  |  |  |
|  |  |  | A06 | Capacidad de decodificación |  | 2-ch@32 MP (30 fps)/ 8-ch@8 MP (30 fps)/ 16-ch@4 MP (30 fps)/ 32-ch@1080p (30 fps) |  |  |  |
|  |  |  | A07 | Tarjetas de red |  | 2 RJ45 10/100/1000 Mbps |  |  |  |
|  |  |  | A08 | Salida de Video local |  | 2 VGA, 2 HDMI |  |  |  |
|  |  |  | A09 | Reproducción |  | 16 canales síncronos |  |  |  |
|  |  |  | A10 | Compresión de audio |  | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM |  |  |  |
|  |  |  | A11 | Almacenamiento interno |  | El NVR deberá soportar mínimo 16 discos duros SATA de mínimo 14TB cada uno |  |  |  |
|  |  |  | A12 | Compresiones |  | Debe soportar mínimo compresiones H.265, H.264 o mejores |  |  |  |
|  |  |  | A13 | Protocolos |  | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS |  |  |  |
|  |  |  | A14 | Encriptación |  | Debe contar con encriptación de la transmisión de video sobre TLS |  |  |  |
|  |  |  | A15 | Puertos de datos |  | Por lo menos 02 USB 2.0 y 02 USB 3.0, |  |  |  |
|  |  |  | A16 | Interface serial |  | 1 RS-485 (full-duplex), 1 RS-232 |  |  |  |
|  |  |  | A17 | Chasis |  | 3 UR |  |  |  |
|  |  |  | A18 | Garantía |  | 3 años |  |  |  |
|  |  |  | A19 | Certificaciones |  | Mínimo CE y FCC. |  |  |  |

|  | B |  | B01 | Almacenamiento incluido | El contratista debe incluir los HDD necesarios, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Accesorios que |  |  | entregando los cálculos de almacenamiento para las |  |  |
|  |  | debe incluir el |  |  | cámaras, a 30 Fps en formato de compresión H.265 |  |  |
|  |  | Equipo |  |  | +24x7, lo cual debe asegurar almacenamiento por 45 |  |  |
|  |  |  |  |  | días como mínimo. |  |  |
|  | C | Condiciones de | C01 | Fuente eléctrica | 100 a 240 VCA, consumo 50W o inferior sin HDD |  |  |
|  |  | operación | C02 | Temperatura de operación | de -10°C o inferior a 50°C o superior con una HR < 90% |  |  |

| N° 6 | CAMARA IP FIJA BULLET |  |  |  | CANTIDAD | 44 Und. Nuevo y sin uso |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REQUERIMIENTOS PRINCIPALES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Características Técnicas del Equipo | A01 | Megapíxeles | 4 Mp |  |  |  |
|  |  |  | A02 | Sensor de imagen | CMOS de 1/3" como mínimo |  |  |  |
|  |  |  | A03 | Lente | Varifocal lens, motorized lens, 2,7mm (o superior) hasta10 mm (o superior) |  |  |  |
|  |  |  | A04 | FOV-H | Horizontal: 104°~28°; Vertical: 55°~15° ; Diagonal: 128°~32° |  |  |  |
|  |  |  | A05 | Iluminación mínima | Color: 0.01 LUX B/W: 0 como mínimo |  |  |  |
|  |  |  | A06 | Día/Noche | IR cut Filter o Auto ICR |  |  |  |
|  |  |  | A07 | WDR (Rango dinámico amplio) | 120 dB |  |  |  |
|  |  |  | A08 | Distancia IR mínima. | 30 m como mínimo |  |  |  |
|  |  |  | A09 | Compresión de video | H.265 / H.264 |  |  |  |
|  |  |  | A10 | Resolución mínima | 2560 x 1440 como mínimo |  |  |  |
|  |  |  | A11 | Audio de compresión | Opcional |  |  |  |
|  |  |  | A12 | Apertura focal | Apertura F1.5 o F1.6 |  |  |  |
|  |  |  | A13 | Velocidad de fotogramas mínimo | 25/30 fps |  |  |  |
|  |  |  | A14 | Protocolos. | IPv4; IPv6; HTTP; TCP/IP; UDP O UDP/IP ; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; NTP; ICMP; IGMP; PPPoE; SNMP |  |  |  |
|  |  |  | A15 | Recorrido horizontal/ vertical/rotación | Recorrido horizontal 0° to 355° Recorrido vertical 0° to 90° Recorrido rotación 0° to 360° , como mínimo |  |  |  |
|  |  |  | A16 | Obturador Electrónico | Rango entre 1/6 s a 1/110000 s |  |  |  |
|  |  |  | A17 | Compatibilidad | ONVIF (Perfil S / Perfil G) |  |  |  |
|  |  |  | A18 | Entrada/Salida de audio | Opcional |  |  |  |
|  |  |  | A19 | Ranura de memoria | Micro SD, 128 GB como mínimo |  |  |  |
|  |  |  | A20 | Entrada/Salida de alarma | Opcional |  |  |  |
|  |  |  | A21 | Protección contra el ingreso | IP66 o IP67 como mínimo. IK10 opcional |  |  |  |
|  |  |  | A22 | Encendido | POE |  |  |  |
|  |  |  | A25 | Garantía | 3 años |  |  |  |
|  | B | Accesorios que debe incluir el Equipo | B01 | Incluye | Incluye:Tarjeta microSD o SDHC o SDXC (128 GB). |  |  |  |
|  | C | Condiciones de operación | C01 | Temperatura | -30 °C a 60 °C |  |  |  |
|  |  |  | C02 | Alimentación | 12 VDC, PoE:802.3at, clase 4 |  |  |  |

| N° 7 | CAMARA IP DOMO VARIFOCAL |  |  |  | CANTIDAD | 24 Und. Nuevo y sin uso |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REQUERIMIENTOS PRINCIPALES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Características Técnicas del Equipo | A01 | Megapíxeles | 4 MP. |  |  |  |
|  |  |  | A02 | Sensor de imagen | CMOS de 1/3" como mínimo |  |  |  |
|  |  |  | A03 | Lente | Varifocal lens, motorized lens, 2,7mm (o superior) hasta10 mm (o superior) |  |  |  |
|  |  |  | A04 | FOV-H | Horizontal: entre 28° y 107.6°. Vertical: entre 15° y 56°. Diagonal: entre 32° y 130°. |  |  |  |
|  |  |  | A05 | Iluminación mínima | Color: 0.01 LUX B/W: 0 como mínimo |  |  |  |
|  |  |  | A06 | Día/Noche | IR cut Filter o Auto ICR |  |  |  |
|  |  |  | A07 | WDR (Rango dinámico amplio) | 120 dB |  |  |  |
|  |  |  | A08 | Distancia IR mínima. | 30 m como Mínimo |  |  |  |
|  |  |  | A09 | Compresión de video | H.265 / H.264 |  |  |  |
|  |  |  | A10 | Resolución mínima | 2560 x 1440 como mínimo |  |  |  |
|  |  |  | A11 | Audio de compresión | Opcional |  |  |  |
|  |  |  | A12 | Velocidad de fotogramas mínimo | 25/30 fps |  |  |  |
|  |  |  | A13 | Protocolos | IPv4; IPv6; HTTP; TCP/IP; UDP/IP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; NTP; ICMP; IGMP; PPPoE; SNMP; ARP. |  |  |  |
|  |  |  | A14 | Recorrido horizontal/ vertical/rotación | Pan 0° to 350° Tilt 0° to 67° Rotate 0° to 355° Como mínimo |  |  |  |
|  |  |  | A15 | Protocolos | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP |  |  |  |
|  |  |  | A16 | Velocidad de fotogramas | 2688 × 1520 @ (1–25/30) fps) |  |  |  |
|  |  |  | A17 | Obturador Electrónico | Rango entre 1/6 s a 1/110000 s |  |  |  |
|  |  |  | A18 | Compatibilidad | ONVIF (Perfil S / Perfil G), CGI, Milestone, Genetec |  |  |  |
|  |  |  | A19 | Entrada/Salida de audio | opcional |  |  |  |
|  |  |  | A20 | Ranura de memoria | Micro SD, 128 GB como mínimo |  |  |  |
|  |  |  | A21 | Entrada/Salida de alarma | opcional |  |  |  |
|  |  |  | A22 | Protección contra el ingreso | IP66 o IP67 como mínimo. IK10 opcional |  |  |  |
|  |  |  | A23 | Encendido | POE |  |  |  |
|  |  |  | A25 | Garantía | 3 años |  |  |  |
|  | B | Accesorios que debe incluir el Equipo | B01 | Incluye | Tarjeta microSD o SDHC o SDXC (128 GB) |  |  |  |
|  | C | Condiciones de operación | C01 | Temperatura | -30 °C a 60 °C |  |  |  |
|  |  |  | C02 | Alimentación | 12 VDC, PoE:802.3at, clase 4 |  |  |  |

| N° 8 | CAMARA IP PANORAMICA |  |  |  | CANTIDAD |  | 08 Und. Nuevo y sin uso |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REQUERIMIENTOS PRINCIPALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Características Técnicas del Equipo | A01 | Tipo | Multisensor + Domo PTZ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A02 | Sensor de imagen - Panorámica | 1/1.8" CMOS de Escaneo Progresivo |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A03 | Iluminación mínima - Panorámica | Color: 0.0005 Lux B/N: 0.0001 Lux |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A04 | FOV - Panorámica | Campo de visión horizontal: 190° ± 5° Campo de visión vertical: 80°±5° |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A05 | Flujos de video - Panorámica | o Flujo principal: 30 fps (3680 × 1656，3632 × 1632) o Sub flujo: 30fps 30 fps (1200 × 536、960x432) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A06 | Sensor de imagen – PTZ | 1/1.8" CMOS de Escaneo Progresivo |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A07 | Iluminación mínima - PTZ | Color: 0.0005 Lux B/N: 0.0001 Lux |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A08 | Velocidad del obturador - PTZ | 1s a 1/30.000s |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A09 | FOV - PTZ | FOV horizontal: 58° a 3° FOV vertical: 34° a 11° |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A10 | Amplio rango dinámico - PTZ | 120 dB |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A11 | Zoom Digital - PTZ | 16x |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A12 | Zoom Óptico - PTZ | 42x |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A13 | Máscara de privacidad | Hasta 24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A14 | Día y noche | Filtro de corte IR |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A15 | Velocidad de Paneo | Configurable desde 0,1° hasta 160°/s, Velocidad de Preset: 240°/s |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A16 | Velocidad de Inclinación | Configurable desde 0,1° hasta 120°/s, Velocidad de Preset: 200°/s |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A17 | Presets | Min 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A18 | Flujos de video - PTZ |  | o Flujo principal: 30fps (2560×1440, 1920×1080,1280×960, 1280×720) o Sub flujo: 30 fps (704 × 576，640 × 480，352 × 288) o Tercer flujo: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 ×720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |  |  |  |  |
|  |  |  | A19 | Distancia IR |  | 300 metros |  |  |  |  |
|  |  |  | A20 | Compresión de vídeo |  | H.265/H.264+ |  |  |  |  |
|  |  |  | A21 | Compresión de audio |  | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |  |  |  |  |
|  |  |  | A22 | Integración |  | ONVIF, SDK, API |  |  |  |  |
|  |  |  | A23 | Protocolos |  | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, SMTP, UPnP, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, FTP |  |  |  |  |
|  |  |  | A24 | Vistas en vivo en |  | 20 canales |  |  |  |  |
|  |  |  |  | simultáneo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A25 | Región de interés |  | 8 regiones fijas para cada secuencia |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (ROI) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A26 | Usuario/Host |  | Hasta 32 usuarios. 3 niveles de usuario: administrador, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | operador y usuario |  |  |  |  |
|  |  |  | A27 | Seguridad |  | Autenticación de usuario, Autenticación de host (dirección |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MAC); Cifrado HTTPS; Control de acceso a la red basado |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | en puertos IEEE 802.1x; Filtrado de direcciones IP |  |  |  |  |
|  |  |  | A28 | Almacenamiento de red |  | Se admiten el almacenamiento local de la tarjeta microSD/SDHC/SDXC (256 GB) y NAS (NFS, SMB/CIFS), reabastecimiento automático de red (ANR) |  |  |  |  |
|  |  |  | A29 | Mejora de la imagen |  | BLC, HLC, 3D DNR |  |  |  |  |
|  |  |  | A30 | Alarma |  | 1 entrada, 2 salidas |  |  |  |  |
|  |  |  | A31 | Audio |  | 1 entrada (entrada de línea), |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 salida (salida de línea) |  |  |  |  |
|  |  |  | A32 | Interfaz de |  | 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10 M/100 M/ 1000 M |  |  |  |  |
|  |  |  |  | comunicación |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A33 | Evento inteligente |  | - Detección de cruce de línea |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Detección de intrusiones |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Detección de entrada de regiones - Detección de salida de regiones |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Detección de objetos desatendido |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Detección de eliminación de objetos |  |  |  |  |
|  |  |  | A34 | Seguimiento Inteligente |  | Seguimiento manual. Seguimiento panorámico. Seguimiento de eventos, soporte de seguimiento de patrulla en múltiples escenas |  |  |  |  |
|  |  |  | A35 | Captura de Rostro |  | Sí |  |  |  |  |
|  |  |  | A36 | Captura de cuerpo |  | Sí |  |  |  |  |
|  |  |  | A37 | Niveles de protección |  | IP67, IK10 |  |  |  |  |
|  |  |  | A38 | Garantía |  | 3 años |  |  |  |  |
|  | B | Accesorios que | B01 | Soporte de cámara |  | Incluir soporte para anclaje de cámara en poste. |  |  |  |  |
|  |  | debe incluir el | B02 | Incluye |  | Tarjeta microSD o SDHC o SDXC (256 GB) y fuente DC |  |  |  |  |
|  |  | Equipo | B03 | Caja ABS |  | 300x300x150mm |  |  |  |  |
|  | C | Condiciones de | C01 | Temperatura |  | -40 °C a 60 °C |  |  |  |  |
|  |  | operación | C02 | Alimentación |  | 36VDC, Hi-PoE |  |  |  |  |

| N° 9 | CAMARA IP OJO DE PEZ |  |  |  | CANTIDAD | 05 Und Nuevo y sin uso |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REQUERIMIENTOS PRINCIPALES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Características Técnicas del Equipo | A01 | Tipo | Ojo de pez |  |  |  |
|  |  |  | A02 | Sensor de imagen | 1/2.7" CMOS de Escaneo Progresivo |  |  |  |
|  |  |  | A03 | Iluminación mínima | Color: 0.017 Lux, B/N: 0 Lux con IR |  |  |  |
|  |  |  | A04 | Velocidad del obturador | 1/3s a 1/100.000s |  |  |  |
|  |  |  | A05 | Amplio rango dinámico | 120 dB |  |  |  |
|  |  |  | A06 | Día y noche | Filtro de corte IR |  |  |  |
|  |  |  | A07 | Tipo de lente y FOV | FOV horizontal: 180°, FOV vertical: 180°. |  |  |  |
|  |  |  | A08 | Rango IR | 8m |  |  |  |
|  |  |  | A09 | Luz de suplemento inteligente | Si |  |  |  |
|  |  |  | A10 | Máxima Resolución | 2592 × 1944 |  |  |  |
|  |  |  | A11 | Flujos de video | o Flujo principal: 24 fps (2592 × 1944) 30 fps (2688 ×1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) o Sub flujo: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) o Tercer flujo: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 ×480, 640 × 360) |  |  |  |
|  |  |  | A12 | Compresión de video | H.265+/H.265/H.264+ |  |  |  |
|  |  |  | A13 | Velocidad de bits de vídeo | 32 Kbps a 16 Mbps |  |  |  |
|  |  |  | A14 | Control de velocidad de bits | Control de bitrate constante y variable |  |  |  |
|  |  |  | A15 | Codificación de video escalable (SVC) | Soporte H.265 y H.264 |  |  |  |
|  |  |  | A16 | Región de interés (ROI) | 5 regiones fijas para cada secuencia |  |  |  |
|  |  |  | A17 | Filtrado de ruido del entorno | Sí |  |  |  |
|  |  |  | A18 | Velocidad de muestreo de audio | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz |  |  |  |
|  |  |  | A19 | Compresión de audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |  |  |  |
|  |  |  | A20 | Velocidad de bits de audio | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |  |  |  |
|  |  |  | A21 | Integración | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK, |  |  |  |
|  |  |  | A22 | Protocolos | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, ARP, SNMP |  |  |  |
|  |  |  | A23 | Usuario/Host | Hasta 32 usuarios / 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario |  |  |  |
|  |  |  | A24 | Seguridad | Protección de contraseña, contraseña complicada, cifrado HTTPS, filtro de dirección IP, autenticación HTTP/HTTPS, TLS 1.2, WSSE, encriptación de tarjeta de memoria, Cifrado SFTP, cifrado SRTP |  |  |  |
|  |  |  | A25 | Almacenamiento de red | Se admiten el almacenamiento local de la tarjeta microSD/SDHC/SDXC (256 GB) |  |  |  |
|  |  |  | A26 | Interruptor día/noche | Día, Noche, Automático, Horario |  |  |  |
|  |  |  | A27 | Mejora de la imagen | BLC, HLC, 3D DNR |  |  |  |
|  |  |  | A28 | Funciones | Latido, espejo, contador de pixel. |  |  |  |
|  |  |  | A29 | Ajustes de imagen | Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos ajustable por software cliente o navegador web |  |  |  |
|  |  |  | A30 | Alarma | 1 entrada, 1 salida (max. 12 VDC, 30 mA) |  |  |  |
|  |  |  | A31 | Interfaz de audio | 1 entrada (entrada de línea) 1 salida (salida de línea) |  |  |  |
|  |  |  | A32 | Micrófono integrado | Si |  |  |  |
|  |  |  | A33 | Interfaz de comunicación | 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10 M/100 M |  |  |  |
|  |  |  | A34 | Evento Básico | Saboteo |  |  |  |
|  |  |  | A35 | Evento inteligente | - Filtro de falsas alarmas basadas en humanos y vehículos - Detección de cruce de línea - Detección de intrusiones - Detección de entrada de regiones - Detección de salida de regiones - Detección de cambio de escena - Diagnóstico de calidad de imagen |  |  |  |
|  |  |  | A36 | Captura de Rostro | Sí |  |  |  |
|  |  |  | A37 | Escenario de instalación | Interior, incluye accesorios para su instalación y soporte de cámara. |  |  |  |
|  |  |  | A38 | Garantía | 3 años |  |  |  |
|  |  |  | A39 | Certificaciones | FCC, UL, CE-RoHS |  |  |  |
|  | B | Accesorios que debe incluir el Equipo | B01 | Incluye | Tarjeta microSD o SDHC o SDXC (256 GB) |  |  |  |
|  | C | Condiciones de operación | C01 | Temperatura | -10 °C a 50 °C |  |  |  |
|  |  |  | C02 | Alimentación | 12 VDC, PoE:802.3af |  |  |  |

| N° 10 | CAMARA IP DOMO PTZ |  |  |  | CANTIDAD | 03 Und. Nuevo y sin uso |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REQUERIMIENTOS PRINCIPALES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Características Técnicas del Equipo | A01 | Megapixeles | 2MP |  |  |  |
|  |  |  | A02 | Sensor de Imagen | 1/2.8" CMOS |  |  |  |
|  |  |  | A03 | Distancia IR mínima. | 200 metros como mínimo |  |  |  |
|  |  |  | A04 | Día/Noche | Si, con filtro de corte |  |  |  |
|  |  |  | A05 | WDR (Rango dinámico amplio) | 120dB |  |  |  |
|  |  |  | A06 | Compresión de video | H.264/H.265 |  |  |  |
|  |  |  | A07 | Resolución Mínima | 1920x1080 |  |  |  |
|  |  |  | A08 | Audio de compresión | G711, G726 |  |  |  |
|  |  |  | A09 | Velocidad de fotogramas mínimo | 30 fps |  |  |  |
|  |  |  | A10 | Protocolos | IPv4, Pv6, HTTP, HTTPS, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour ONVIF |  |  |  |
|  |  |  | A11 | Movimiento horizontal / vertical | 360° sin fin, -20° a 90° con giro automático |  |  |  |
|  |  |  | A12 | Velocidad de giro horizontal / vertical | H: 200° /s , V:120°/s como mínimo |  |  |  |
|  |  |  | A13 | Obturador Electrónico (Shutter Time) | 1s hasta 1/12,000 s como mínimo |  |  |  |
|  |  |  | A14 | Seguimiento Inteligente | Manual y automático |  |  |  |
|  |  |  | A15 | Compatibilidad | ONVIF |  |  |  |
|  |  |  | A16 | Evento | Detección de movimiento, intrusión, región de entrada / salida |  |  |  |
|  |  |  | A17 | Analíticas de IA | Detección de rostro, cruce de línea, Detección de audio (Opcional) |  |  |  |
|  |  |  | A18 | Entrada/Salida de audio | 1/1 |  |  |  |
|  |  |  | A19 | Ranura de memoria | con capacidad de 256GB como mínimo |  |  |  |
|  |  |  | A20 | Entrada/Salida de alarma | 2/2 |  |  |  |
|  |  |  | A21 | Grado de Protección | IP66 o IP67 mínimo IK10 mínimo |  |  |  |
|  |  |  | A22 | Alimentación | POE |  |  |  |
|  |  |  | A23 | Garantía | 3 años |  |  |  |
|  | B | Accesorios que debe incluir el Equipo | B01 | Incluye | Tarjeta microSD o SDHC o SDXC (256 GB) |  |  |  |
|  | C | Condiciones de operación | C01 | Temperatura | –40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F) |  |  |  |
|  |  |  | C02 | Alimentación | 24 VDC, PoE+ (802.3at) |  |  |  |

| N°11 | JOYSTICK PARA ESTACION DE MONITOREO |  |  |  | CANTIDAD | 02 Und. Nuevo y sin uso |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REQUERIMIENTOS PRINCIPALES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Características Técnicas del Equipo | A01 | Tipo | Joystick |  |  |  |
|  |  |  | A02 | Joystick | 3-axis |  |  |  |
|  |  |  | A03 | USB | 2 |  |  |  |
|  |  |  | A04 | Tipo de Interfaz | USB |  |  |  |
|  |  |  | A05 | Control | 3D PTZ |  |  |  |
|  |  |  | A06 | Botones | 15 botones programables |  |  |  |
|  |  |  | A07 | Garantía | 3 años |  |  |  |
|  | B | Accesorios que debe incluir el Equipo | B01 | Incluye | Fuente poder |  |  |  |
|  | C | Condiciones de operación | C01 | Fuente de alimentación | 5VDC por USB |  |  |  |

| N°12 | MONITORES O PANTALLAS PARA VIDEOWALL 24X7 |  |  |  | CANTIDAD | 06 Und. Nuevo y sin uso |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REQUERIMIENTOS PRINCIPALES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Características Técnicas del Equipo | A01 | Tipo | Videowall |  |  |  |
|  |  |  | A02 | Pantalla | Direct-lit LED backlight |  |  |  |
|  |  |  | A03 | Resolución | 1920x1080p |  |  |  |
|  |  |  | A04 | Tamaño | 55” |  |  |  |
|  |  |  | A05 | Relación de aspecto | 16:9 |  |  |  |
|  |  |  | A06 | Bisel | 3.5mm |  |  |  |
|  |  |  | A07 | Profundidad de color | 8bit, 16.7M |  |  |  |
|  |  |  | A08 | Brillo | 500cd/m2 |  |  |  |
|  |  |  | A09 | Contraste | 1200:1 |  |  |  |
|  |  |  | A10 | Angulo de visión | 178°/178° |  |  |  |
|  |  |  | A11 | Tiempo de respuesta | 8ms |  |  |  |
|  |  |  | A12 | Entradas | HDMI, DVI, VGA, DP, USB |  |  |  |
|  |  |  | A13 | Bezel | Ultradelgado, menor o igual a 3.5mm |  |  |  |
|  |  |  | A14 | Salidas | HDMI |  |  |  |
|  |  |  | A15 | Interface de control | E/S RS-232 |  |  |  |
|  |  |  | A16 | Tiempo de operación | 24/7. No se aceptarán TVs adaptadas para este fin. |  |  |  |
|  |  |  | A17 | VESA | 600 (H) mm × 400 (V) mm |  |  |  |
|  |  |  | A18 | Garantía | 3 años |  |  |  |
|  |  |  | A19 | Protección | Material que previene radiación e interferencia electromagnética. |  |  |  |
|  | B | Accesorios que debe incluir el Equipo | B01 | Incluir | Rack para instalación fija a piso. No se aceptarán racks móviles por su inestabilidad. |  |  |  |
|  |  |  | B02 | Incluir | (Cables, control remoto, manuales) |  |  |  |
|  | C | Condiciones de operación | C01 | Humedad y temperatura de trabajo | -20°C a 60°C y 10% a 80% de humedad relativa (sin condensación) |  |  |  |
|  |  |  | C02 | Voltaje | 100-240 VAC, 50/60 Hz |  |  |  |

| N°13 | ESTACION DE MONITOREO (CPU y MONITOR) |  |  |  | CANTIDAD | 02 Und. Nuevo y sin uso |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REQUERIMIENTOS PRINCIPALES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Características Técnicas del Equipo | A01 | Tipo | CPU |  |  |  |
|  |  |  | A02 | Procesador | PUNTUACIÓN MÍNIMA: 13,000 PASSMARK CPU MARK BASE. La fecha de fabricación del procesador no debe exceder de doce (12) meses |  |  |  |
|  |  |  | A03 | Sistema Operativo | Compatible con la solución de videovigilancia en versión empresarial |  |  |  |
|  |  |  | A04 | Memoria | 8 Gb Ram |  |  |  |
|  |  |  | A05 | Tarjeta gráfica | Mínimo 4 Gb |  |  |  |
|  |  |  | A06 | Almacenamiento | M.2 512GB SATA Class 20 solid state drive |  |  |  |
|  |  |  | A07 | NIC | Ethernet LAN 10/100/1000 |  |  |  |
|  |  |  | A08 | Puertos I/O | 1 × USB Type-C 4 × 3.1 Gen 1 Type-A (1 Frontal, 3 trasero), 1 × RJ-45, 1 x Display port |  |  |  |
|  |  |  | A09 | Factor de forma | Small Form Factor |  |  |  |
|  |  |  | A10 | Fuente de alimentación | 300W typical 90% Efficient PSU (80 PLUS Bronze) |  |  |  |
|  |  |  | A11 | Certificaciones | CE, FCC, UL |  |  |  |
|  |  |  | A12 | Garantía | 3 años |  |  |  |
|  |  |  | A13 | Licenciamiento | Deberá incluir todo el licenciamiento para los sistemas de video vigilancia |  |  |  |
|  |  |  | A14 | Compatibilidad | Deberá ser un equipo compatible con la solución de videovigilancia. |  |  |  |
|  |  |  | A15 | Tipo | Monitor 27” |  |  |  |
|  |  |  | A16 | Tipo de iluminación | LED Backlight |  |  |  |
|  |  |  | A17 | Pulgadas | 27” |  |  |  |
|  |  |  | A18 | Resolución | 1920 ×1080@60Hz |  |  |  |
|  |  |  | A19 | Contraste | 4000: 1 |  |  |  |
|  |  |  | A20 | Brillo | 250 cd/m² |  |  |  |
|  |  |  | A21 | Tiempo de respuesta | 6.5ms |  |  |  |
|  |  |  | A22 | Color | 16.7M |  |  |  |
|  |  |  | A23 | Angulo de visión | Horizontal 178°, vertical 178° |  |  |  |
|  |  |  | A24 | Interfaces | Entrada HDMI o Display port |  |  |  |
|  | B | Accesorios que debe incluir el Equipo | B01 | Incluye | Teclado y Mouse |  |  |  |
|  | C | Condiciones de operación | C01 | Fuente de alimentación | 100-240VAC |  |  |  |

| N°14 | HARDWARE PARA LA GESTIÓN DE VIDEO VIGILANCIA |  |  |  | CANTIDAD | 01 Und. Nuevo y sin uso |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REQUERIMIENTOS PRINCIPALES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Características Técnicas del Equipo | A01 | Procesador | PUNTUACIÓN MÍNIMA: 15,000 PASSMARK CPU MARK BASE. La fecha de fabricación del procesador no debe exceder de doce (12) meses |  |  |  |
|  |  |  | A02 | Memoria | 16G RAM |  |  |  |
|  |  |  | A03 | Controlador de Almacenamiento | SI |  |  |  |
|  |  |  | A04 | Bahías de unidad | 1T 7.2K SATA×2 |  |  |  |
|  |  |  | A05 | Dimensiones | Factor de forma: Rack (1U) |  |  |  |
|  |  |  | A06 | NIC Integrado | 2 puertos de controlador de interfaz de red (NIC) de 1 GbE |  |  |  |
|  |  |  | A07 | Acceso al dispositivo | - Puertos frontales: 1x USB 2.0. - Puertos traseros: 2 x USB 3.0, VGA |  |  |  |
|  |  |  | A08 | Gestión Integrada | SI |  |  |  |
|  |  |  | A09 | Compatibilidad | - Microsoft® System Center - VMware® vCenter ™ - BMC Truesight (disponible en BMC) |  |  |  |
|  |  |  | A10 | Sistema Operativo | Compatible con la solución de videovigilancia en versión empresarial |  |  |  |
|  |  |  | A11 | Arquitectura | Cliente-Servidor |  |  |  |
|  |  |  | A12 | Licencia Gestión de Video vigilancia y Control de Acceso | Visualización en vivo Permite crear vistas personalizables de los dispositivos del sistema. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mapas Visualización de mapas y eventos en tiempo real durante la visualización y reproducción en vivo |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Etiquetas Visualización de mapas y eventos en tiempo real durante la visualización y reproducción en vivo |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Grabación y Almacenamiento Programa de grabación: grabación continua, grabación de eventos y grabación de comandos - Almacenamiento de videos en dispositivos de codificación, SAN híbridas - Proporcionar almacenamiento principal y almacenamiento auxiliar. - Proporcionar copia de video. - Almacenamiento deimágenes de alarma en NVR, SAN híbridas |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gestión de Eventos - Vinculación de cámara, ventana emergente de alarma y múltiples acciones de vinculación - Múltiples eventos para videovigilancia, control de acceso, grupo de recursos, mantenimiento de recursos. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gestión de Personas y Visitantes - Obtener información de la persona desde dispositivos agregados - Proporciona varios tipos de credenciales, incluido el número de tarjeta, el rostro y la huella digital, para autenticaciones compuestas. - Registro y salida de visitantes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Control de acceso - Establecer horarios para el estado de acceso libre y el estado de acceso prohibido de puertas - Admite múltiples modos de acceso tanto para la autenticación de lectores de tarjetas como para la autenticación de personas - Configurar grupos de acceso para relacionar personas, plantillas y puntos de acceso, que define los niveles de acceso de diferentes personas. - Admite funciones avanzadas como autenticación multifactor, anti-passback y enclavamiento de múltiples puertas - Control del estado de la puerta en tiempo real |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Control de Asistencia - Establecer diferentes reglas de asistencia para varios escenarios, como un turno y un turno de horas hombre. - Personalizar los niveles de horas extra y establecer la tarifa de horas de trabajo correspondiente - Admite configuraciones flexibles y rápidas de horarios y horarios de turnos - Admite varios tipos de informes según las diferentes necesidades y envía informes a correos electrónicos específicos con regularidad. - Enviar los datos de asistencia originales a una base de datos de terceros, por lo que el cliente puede acceder al sistema de pago y T&A de terceros. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tipo de base de datos compatible - Microsoft® SQL Server - PostgreSQL - MySQL - Oracle |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Control de Seguridad - Gestión de alarmas en tiempo real para paneles de control de seguridad adicionales - Agregar una zona como punto de acceso en el mapa electrónico y ver el video de la cámara vinculada |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Vinculación de eventos y alarmas con cámaras adicionales, incluida la visualización en vivo emergente, imagen capturada - Suscripción de los eventos que el software cliente puede mostrar en tiempo real. - Reconocer la alarma recibida en software cliente |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Control de entrada y salida - Manejo de estacionamientos, entradas y salidas y carriles. Admite vincular una pantalla LED con un carril para mostrar información - Establecer reglas de entrada y salida para vehículos en las listas de vehículos, así como para vehículos que no están en ninguna lista de vehículos. - Control de entrada y salida basado en el reconocimiento de matrículas, tarjeta o videoportero - Ver información del vehículo en tiempo real y del historial y controlar la puerta de la barrera manualmente en el software cliente |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Reconocimiento Facial y Corporal - Visualización de la información de las personas reconocidas en tiempo real. - Búsqueda de registros históricos de personas reconocidas, incluida la búsqueda en imágenes capturadas, búsqueda de personas coincidentes, búsqueda por características de personas y búsqueda de personas que aparecen con frecuencia. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Análisis Inteligente - Admite la creación de grupos de recursos y el análisis de datos de diferentes grupos. - Admite informes de análisis inteligentes que incluyen recuento de personas, análisis de densidad de personas, análisis de colas, análisis de calor, análisis de rutas, análisis de características de personas, análisis de temperatura y análisis de vehículos - Muestra la cantidad de personas en regiones específicas en tiempo real. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Video Wall - Soporta función de Picture in Picture (PiP) - Soporta asignación parcial o total del videowall a operarios específicos - Soporta guardar arreglos personalizados de videowall - Soporta restringir el acceso y visualización del control de los arreglos de videowall - Soporta la función de ventana emergente en caso de eventos (POP UP) - Soporta la función de videowall, enviando imágenes desde el software cliente al arreglo de monitores, deberá estar debidamente licenciado. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gestión de red - Gestionar dispositivos de transmisión de red, como conmutadores, mostrando la conexión de red y la relación jerárquica de los recursos gestionados por una topología. - Ver los detalles de la red entre los nodos del dispositivo en la topología, como la velocidad de flujo descendente y ascendente, la información del puerto, etc. y verificar la ruta de conexión - Exportar la topología y los datos anormales para verificar el estado de la conexión y el estado de salud del dispositivo |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Permite programar las vacaciones de sus trabajadores y gestionar situaciones particulares de asistencia como feriados (contemplado y no contemplado), permisos por enfermedad, etc. - Incluye ficha de datos del personal y además contar con inclusión de imagen digitalizada. - Permite la creación de diversos tipos de horario fijos (diurno, nocturno, compartidos) y variables, a través de una herramienta grafica de fácil manejo. - Permite contar con diversas opciones para la administración del trabajador y departamentos de trabajo: manejo de cargos, categorías y grupos, niveles de acceso al software por contraseñas, etc. - Permite la asignación de horarios al personal de forma personalizada o global (grupos). |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Cuenta con un menú de consultas para la visualización de actividades y estado del personal. - Almacena Huellas digitales, tarjetas de aproximación y rostro Facial - Recurso para definir periodos de recuperación de horas, autorización de eventos (horas extras, permisos personales, licencias, etc.) y regularización de eventos después de que se hayan dado. - Genera reportes de acuerdo con lo requerido por el Ministerio de Trabajo según D.S.004-2206-TR y su modificatoria D.S.011-2006-TR. - Los reportes seran exportados en cualquier formato de texto plano compatible con la base de datos ofertada (XLS, ODS, PDF, HTML, RTF, etc.). |  |  |  |
|  |  |  | A13 | Cámaras | Debe tener la posibilidad de hasta 10 000 cámaras en una topología Distribuida |  |  |  |
|  |  |  | A14 | Puertas | Debe tener la posibilidad de crecer hasta 1 024 puertas |  |  |  |
|  |  |  | A15 | Personas | - Debe tener la capacidad de ingresar y gestionar información de los usuarios. Dentro de esta información están los nombres apellidos, ID, tarjetas asignadas, huellas digitales, rostros, iris, claves. - Debe poder asignarse permisos de acceso desde el registro de persona. |  |  |  |
|  | B | Condiciones de operación | C01 | Fuente de alimentación | Redundante mínimo 295W |  |  |  |

| N°15 | DECODIFICADOR PARA VIDEOWALL |  |  | CANTIDAD |  | 01 Und. Nuevo y sin uso |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REQUERIMIENTOS PRINCIPALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Características Técnicas del Equipo | A01 |  | Tipo |  | Decodificador, appliance No se aceptarán sistemas de gestión de videowall basados en PC. |  |  |
|  |  |  | A02 |  | Entradas |  | DVI-I x 1, VGA x 1 o HDMI estándar vigente. |  |  |
|  |  |  | A03 |  | Salidas |  | HDMI x 16 o BNC x 8. |  |  |
|  |  |  | A04 |  | Compresión de audio |  | G.722, G711A, G726, G711U, MPEG2-L2, y AAC |  |  |
|  |  |  | A05 |  | Resolución de Decodificación |  | Hasta 24MP |  |  |
|  |  |  | A06 |  | Canales de decodificación |  | 128 canales |  |  |
|  |  |  | A07 |  | Modo de decodificación |  | Activo y pasivo |  |  |
|  |  |  | A08 |  | Función |  | Ventana fija, ventana flotante y división de pantalla |  |  |
|  |  |  | A09 |  | Compresión de video |  | H.265+/H.265, H.264+/H.264, MPEG4 y MJPEG |  |  |
|  |  |  | A10 |  | Pantalla Dividida |  | Debe soportar divisiones de 1/4/6/8/9/12/16/25/36 |  |  |
|  |  |  | A11 |  | Audio Doble vía |  | 1 entrada 1 salida |  |  |
|  |  |  | A12 |  | Alarmas |  | 8 entradas 8 salidas |  |  |
|  |  |  | A13 |  | Interfaces de red |  | 2 x 10/100/1000Mbps 2 x interfaces ópticas 100 base-FX/1000 base-X |  |  |
|  |  |  | A14 |  | Garantía |  | 3 años |  |  |
|  |  |  | A15 |  | Arquitectura |  | No se aceptarán equipos basados en PC para esta finalidad. |  |  |
|  |  |  | A16 |  | Compatibilidad |  | Deberá ser de la misma solución del VMS para asegurar total compatibilidad. |  |  |
|  |  |  | A17 |  | Licenciamiento |  | Debe estar debidamente licenciado para realizar la función de gestión del videowall desde el VMS. |  |  |
|  | B | Accesorios que debe incluir el Equipo | B01 |  | Incluye |  | Gabinete de pared con sus respectivos anclajes |  |  |
|  | C | Condiciones de operación | C01 |  | Fuente de alimentación |  | 100-240VAC |  |  |
|  |  |  | C02 |  | Consumo |  | ≤ 108 W |  |  |

| N°16 | LECTOR BIOMETRICO Y TARJETA |  |  | CANTIDAD |  | 02 Und. Nuevo y sin uso |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REQUERIMIENTOS PRINCIPALES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Características Técnicas del Equipo | A01 |  | Pantalla - Dimensiones: 7-pulgadas - Tipo: LCD |  |  |  |
|  |  |  | A02 |  | Vídeo - Pixel: 2 MP - Lente: 2 |  |  |  |
|  |  |  | A03 |  | Red - Red cableada: 10 M/100 M/1000 M auto adaptativo - Interfaz: USB (min 1), Red (min 1), |  |  |  |
|  |  |  | A04 |  | Capacidad - Capacidad de tarjetas: 6000 - Capacidad de caras: 6000 - Capacidad de eventos: 50,000 |  |  |  |
|  |  |  | A05 |  | Autenticación - Tipo de tarjeta: Mifare 1 card - Distancia lectura de tarjeta: 0 to 5 cm - Duración reconocimiento facial: ＜ 0.2 s per person - Tasa precisión reconocimiento facial: ≥ 99% - Distancia de reconocimiento facial: 0.3 to 3 m |  |  |  |
|  |  |  | A06 |  | Soporta las siguientes funciones: - Funcionamiento independiente de controlador, debe ser tipo standalone. - Reconocimiento de código QR - Face Anti-suplantación - Anuncio - Mensaje de audio - Sincronización de tiempo - Nivel de protección: IP65 - Idioma: español - Fuente de alimentación: 12 VDC/2 A - Temperatura de trabajo: -30 ℃ to 60 ℃ (-22 °F to 140 °F) |  |  |  |
|  |  |  | A07 |  | Licenciamiento: - Debe ser compatible con la solución de video vigilancia. |  |  |  |

| N°17 | BOTON DE SALIDA |  |  |  | CANTIDAD |  | 02 Und. Nuevo y sin uso |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REQUERIMIENTOS PRINCIPALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Características Técnicas del Equipo | A01 | Tipo |  | Botón de Salida |  |  |  |
|  |  |  | A02 | Material |  | Acero inoxidable |  |  |  |
|  |  |  | A03 | Corriente de trabajo |  | 3A |  |  |  |
|  |  |  | A04 | Accesorios |  | Equipado con un botón metálico |  |  |  |
|  |  |  | A05 | Salida de contacto |  | Contacto NO/NC/COM |  |  |  |
|  |  |  | A06 | Garantía |  | 1 año |  |  |  |
|  | B | Condiciones de operación | C01 | Temperatura de trabajo |  | -10°C a 55°C |  |  |  |
|  |  |  | C02 | Voltaje de entrada |  | 12 VDC |  |  |  |

| N°18 | CERRADURA ELECTROMAGNETICA INC FUENTE DE ALIMENTACIÓN |  |  |  | CANTIDAD |  | 02 Und. Nuevo y sin uso |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REQUERIMIENTOS PRINCIPALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Características Técnicas del Equipo | A01 | Tipo |  | Cerradura electromagnética |  |  |  |
|  |  |  | A02 | Máximo empuje |  | 600 libras |  |  |  |
|  |  |  | A03 | Voltaje de entrada |  | 12/24VDC |  |  |  |
|  |  |  | A04 | Corriente de trabajo |  | 12 V/500mA 24 V/250 mA |  |  |  |
|  |  |  | A05 | Indicador LED |  | Verde (Bloqueado) Rojo (Desbloqueado) |  |  |  |
|  |  |  | A06 | Garantía |  | 1 año |  |  |  |
|  |  |  | A07 | Tipo |  | Fuente de alimentación |  |  |  |
|  | B | Accesorios que debe incluir el Equipo | B01 | Soporte |  | Incluir Soporte Tipo Z |  |  |  |
|  | C |  | C01 | Voltaje de entrada |  | 100 a 240 VDC, 50W |  |  |  |

|  |  | Condiciones de operación | C02 | Voltaje de Salida | 12VDC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C03 | Temperatura de trabajo | -10°C a 70°C |  |  |

| N°19 | GABINETE DE TELECOMUNICACIONES DE 7 RU |  |  |  |  | CANTIDAD | 02 Und. Nuevo y sin uso |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REQUERIMIENTOS PRINCIPALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Características Técnicas del Equipo | A01 | Los gabinetes serán de altura completa (7 RU) que permitan albergar los equipos de comunicaciones y componentes de cableado estructurado con las siguientes características mínimas |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A02 | La dimensión mínima para los gabinetes es de 9 RU de altura x 500 mm de ancho como mínimo y 590 mm de profundidad aproximadamente. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A03 | Deben tener capacidad mínima de carga de 20 Kg. para los gabinetes. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A04 | El ancho se aceptará entre 500mm a 700mm como máximo. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A05 | La profundidad mínima será de 590mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A06 | Las unidades de rack (UR) deberán estar marcados en el bastidor frontal. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A07 | El rack interno debe ser de 19” |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A08 | Los bastidores serán con espacios para tuercas enjauladas. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A09 | Deben incluir PDU para los equipos a instalar, mínimo 04 tomas de tipo NEMA 5-15R hembra. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A10 | Confeccionado con planchas de acero laminado al frío de 1.0 mm como mínimo y pintado al polvo electrostático, debe incluir chapa de acero de 1.0mm y superficie texturizada. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A11 | Deberá tener Certificación UL o Norma UL, se verificará mediante el brochure del fabricante |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A12 | Puertas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | La puerta frontal deberá ser metálica con perforaciones de al menos 69% del área de la puerta o puerta de vidrio de seguridad monocapa de 3mm. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | La puerta frontal deberá ser de una hoja. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | El marco y todas las puertas deben tener puntos de aterramiento. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A13 | Techo y Piso |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | El techo deberá contar con múltiples accesos para la entrada de cables para proveer flexibilidad y escalabilidad. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Contará en la parte superior con un kit de extractores de aire caliente para retirar el aire caliente de los equipos hacia la parte superior en lo que sea necesario y no se cuente con aire acondicionado. Adicionalmente podrá contar con ranuras laterales para ventilación las cuales permita extraer el aire caliente; asimismo, estas deberán estar provistas de filtros para protegerse ante la suciedad, el polvo y el agua. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | El gabinete debe incluir una barra de cobre para la puesta a tierra. |  |  |  |  |  |
|  | B | Accesorios que debe incluir el Equipo | B01 | Incluye | Accesorios de montaje en pared (Tornillos Tirafondo, tarugos, arandela plana, y otros que señale el fabricante) |  |  |  |  |

| N°20 | GABINETE DE TELECOMUNICACIONES 09 RU |  |  | CANTIDAD |  | 03 Und. Nuevo y sin uso |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REQUERIMIENTOS PRINCIPALES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Características Técnicas del Equipo | A01 |  | Los gabinetes serán de altura completa (9 RU) que permitan albergar los equipos de comunicaciones y componentes de cableado estructurado con las siguientes características mínimas: |  |  |  |
|  |  |  | A02 |  | La dimensión mínima para los gabinetes es de 7 RU de altura x 500 mm de ancho como mínimo y 590 mm de profundidad aproximadamente. |  |  |  |
|  |  |  | A03 |  | Deben tener capacidad mínima de carga de 20 Kg. para los gabinetes. |  |  |  |
|  |  |  | A04 |  | El ancho se aceptará entre 500mm a 700mm como máximo. |  |  |  |
|  |  |  | A05 |  | La profundidad mínima será de 590mm |  |  |  |
|  |  |  | A06 |  | Las unidades de rack (UR) deberán estar marcados en el bastidor frontal. |  |  |  |
|  |  |  | A07 |  | El rack interno debe ser de 19” |  |  |  |
|  |  |  | A08 |  | Los bastidores deben ser con espacios para tuercas enjauladas. |  |  |  |
|  |  |  | A09 |  | Deben incluir PDU para los equipos a instalar, mínimo 04 tomas de tipo NEMA 5-15R hembra. |  |  |  |
|  |  |  | A10 |  | Confeccionado con planchas de acero laminado al frío de 1.0 mm como mínimo y pintado al polvo electrostático, debe incluir chapa de acero de 1.0mm y superficie texturizada. |  |  |  |
|  |  |  | A11 |  | Deberá tener Certificación UL o Norma UL, se verificará mediante el brochure del fabricante |  |  |  |
|  |  |  | A12 |  | Puertas |  |  |  |
|  |  |  |  |  | La puerta frontal deberá ser metálica con perforaciones de al menos 69% del área de la puerta o puerta de vidrio de seguridad monocapa de 3mm. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | La puerta frontal deberá ser de una hoja. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | El marco y todas las puertas deben tener puntos de aterramiento. |  |  |  |

|  |  |  | A13 | Techo y Piso |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | El techo deberá contar con múltiples accesos para la entrada de cables para proveer flexibilidad y escalabilidad. |  |  |  |
|  |  |  |  | Contará en la parte superior con un kit de extractores de aire caliente para retirar el aire caliente de los equipos hacia la parte superior en lo que sea necesario y no se cuente con aire acondicionado. Adicionalmente podrá contar con ranuras laterales para ventilación las cuales permita extraer el aire caliente; asimismo, estas deberán estar provistas de filtros para protegerse ante la suciedad, el polvo y el agua. |  |  |  |
|  |  |  |  | El gabinete debe incluir una barra de cobre para la puesta a tierra. |  |  |  |
|  | B | Accesorios que debe incluir el Equipo | B01 | Incluye | Accesorios de montaje en pared (Tornillos Tirafondo, tarugos, arandela plana, y otros que señale el fabricante) |  |  |

| N°21 | UPS DE 10kVA |  |  | CANTIDAD | 02 Und. Nuevo y sin uso |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REQUERIMIENTOS PRINCIPALES |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Características Técnicas del Equipo | A01 |  | UPS de 10kVA ONLINE |  |  |
|  |  |  | A02 |  | Factor de Potencia salida=1 |  |  |
|  |  |  | A03 |  | Rango de operación de temperatura de entre 5 °C y 35 °C |  |  |
|  | B | Accesorios que debe incluir el Equipo | B01 |  | Baterías para autonomía de 7min.a plena carga |  |  |
|  | C | Condiciones de operación | C01 |  | Tensión: 3Ø, Voltaje in 220V/out 220V mínimo |  |  |
|  |  |  | C02 |  | Frecuencia: 60 Hz |  |  |

| REQUERIMIENTOS SECUNDARIOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D. Garantía | 1 | Alcance de la garantía: contra defectos de diseño y/o fabricación, averías o fallas de funcionamiento ajenas al uso normal o habitual, además, que las mismas no hayan sido detectables al momento que se otorgó la conformidad. |  |  |
|  | 2 | Vigencia de la garantía de Fabricante: Equipos 1 al 16: 36 meses Equipos 17 al 21: 12 meses |  |  |
|  | 3 | Inicio de la garantía: a partir de la fecha en que la Dirección de Operaciones (UEI) otorga la Conformidad. |  |  |
|  | 4 | La garantía deberá emitirse mediante documento (Certificado o Carta) al momento de la entrega del bien. |  |  |
| E. Documentos complementarios a la entrega del bien | 1 | Manual de operación físico o digital en idioma español (o traducido al español), el cual deberá presentarse al momento de la entrega del bien. |  |  |
|  | 2 | Certificado de calidad del equipo emitido por el fabricante o Contratista, el cual deberá presentarse al momento de la entrega del bien. |  |  |
|  | 3 | Plan de mantenimiento preventivo donde deberá considerarse el detalle de los procedimientos y frecuencias de los mismos. |  |  |
| F. Envase, Empaque, Embalaje | 1 | El Contratista es responsable de preservar el buen estado de las características y la calidad de los equipos, bienes y/o mobiliario, durante su manipuleo, transporte y hasta su instalación. |  |  |
|  | 2 | El envase, empaque y embalaje deberá garantizar la integridad del bien hasta su utilización. |  |  |
| G. La adquisición incluye | 1 | Acondicionamiento: El contratista deberá considerar todo lo necesario para el correcto acondicionamiento del bien, según sea necesario. Para el caso de la instalación externa de las cámaras si estas se sitúan a una distancia mayor a 100m del Switch más cercano, la alimentación de la cámara será provista por una fuente de alimentación. La Entidad se limitará a indicar los puntos de conexión necesarios (electricidad) En los anexos se indica la calidad de los materiales a usar para el acondicionamiento de los equipos y sistemas. Ver anexos 01 servicios menores, anexo 02 alcances de instalaciones eléctricas y anexo 03 alcances de instalaciones de telecomunicaciones. |  |  |
|  | 2 | Instalación: El Contratista es responsable del detalle técnico y calidad de los trabajos de instalación, así como de la provisión, a todo costo, de las herramientas, materiales, insumos, que en general se requieran al efecto; debiendo tener en cuenta las recomendaciones del fabricante y normas de seguridad aplicables al caso. El protocolo de instalación tomará las consideraciones del fabricante para su correcta instalación. |  |  |
|  | 3 | Puesta en Funcionamiento: Se llevará a cabo en presencia del especialista designado por la sede de destino, consistiendo en su encendido y/o arranque. Para el protocolo de funcionamiento se tomará en cuenta los detalles técnicos que indique el fabricante y lo señalado en la memoria descriptiva adjunta en los anexos. Ver |  |  |
|  |  | anexos 01 servicios menores, ver anexo 02 alcances de instalaciones eléctricas y anexo 03 alcances de instalaciones de telecomunicaciones. Las herramientas, insumos, aditivos y/o materiales necesarios para la ejecución de la prueba de funcionamiento serán proporcionados, a todo costo, por el Contratista. |  |  |
|  | 4 | Capacitación: respecto a temas de funcionamiento, operatividad y mantenimiento la cual será impartida a un mínimo de dos (02) personas indicadas por la sede de destino por un tiempo total de 2 horas por cada sistema (Video vigilancia, Cableado Estructurado, conectividad y Control de Accesos). La capacitación será impartida en la sede de destino, por personal profesional y/o técnico designado por el contratista, para lo cual el contratista deberá presentar las constancias y/o certificados que acrediten el conocimiento de las actividades a desarrollar, en un plazo máximo de hasta siete (07) días hábiles contados desde el día siguiente de firmado el contrato. Para esta capacitación el contratista deberá alcanzar el dossier de calidad de cada equipo instalado. |  |  |
| H. Plano | 1 | El Contratista deberá considerar los componentes que se requieran para el acondicionamiento, instalación, configuración y puesta en funcionamiento del bien, según los anexos 01 de servicios menores, anexo 02 alcances de instalaciones eléctricas y anexo 03 alcances de instalaciones de telecomunicaciones. |  |  |

| CONDICIONES DE VENTA: | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- |
| 1. PLAZO Los bienes materia de la presente contratación se entregarán en el plazo total de 90 días calendario, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato; en concordancia con lo establecido en la estrategia de contratación, según el siguiente detalle: Detalle; Plazo. Plazo de Entrega; 70 días calendarios. Instalación, puesta en funcionamiento y capacitación [1]; 20 días calendarios. TOTAL; 90 días calendarios. [1] Dicho detalle no deberá exceder el plazo establecido. | Detalle; Plazo. Entrega; ____ días calendarios. Instalación, puesta en funcionamiento y capacitación (Dicho detalle no deberá exceder el plazo establecido.); 20 días calendarios. TOTAL; 90 días calendarios. |  |
| 2. LUGAR DE ENTREGA: La entrega, instalación, puesta en funcionamiento y capacitación es de entera responsabilidad del contratista en la Sede Callao, ubicado en carretera a Ventanilla km 5.2 distrito de Callao, provincia constitucional del Callao, departamento Callao, en el horario de atención de lunes a viernes desde las 08:00 hasta las 17:00 horas, con un periodo de descanso desde las 13:00 hasta las 14:00 horas. La entrega de los bienes por parte del contratista en el punto de destino, distinto al almacén de la sede central, se acreditará a través de la suscripción de la guía de remisión por parte del responsable de la recepción en el punto de destino al momento de finalizada la verificación de las características físicas de los bienes. | CUMPLE | _____ |

……………………………………………….……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del proveedor o Representante legal o 
persona autorizada para emitir cotizaciones